Auf Wunsch erstellen wir einen kostenlosen massgeschneiderten LV- Vorschlag für Sie.

##### Liefern und Versetzen von Europilz® auf Betonstütze

Ausschreibung, LV-Textvorschlag

(Lasten und Geometrieangaben beispielhaft)

1. 	Liefern von Europilz® mit bauaufsichtlicher Zulassung

Europilz® ist ein Durchstanzsystem aus einem einbetonierten, liegenden Rost aus Stahl, der

eine unsichtbare Stützenkopfverbreiterung für Flachdecken oder Stützenfussverbreiterung in Fundamentplatten darstellt.

Europilz® wird dimensioniert, hergestellt und geliefert durch:

Vertretung in Österreich:

Spannverbund Bausysteme GmbH 		Dipl.-Ing. Franz Schüller

Feldstrasse 66 				Prinz-Eugen-Strasse 80/22

CH-8180 Bülach 				A-1040 Wien

Tel. + 41 44 / 862 52 00			Tel. +43 664 923 4050

info@spannverbund.ch 			schueller@spannverbund.eu

Oberflächenschutz: 				Einbetonierte Teile, roh

Feuerwiderstand: (bitte auswählen)		R90 / R120

Der statische Nachweis der Pilze ist vom Pilzlieferanten in prüffähiger Form zu erstellen und zusammen mit den Werkstattplänen in die Einheitspreise einzurechnen. Für die statische Berechnung der Stahlpilze ist das Zusammenwirken des Stahlpilzes mit dem Beton durch eine bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen. Europilz® ist vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBT bauaufsichtlich zugelassen mit der Zulassung-Nr. Z-15.1-234.

Der Lasterhöhungsfaktor β (Beiwert zur Berücksichtigung der nichtrotationssymmetrischen Querkraftverteilung aufgrund stark unterschiedlicher Spannweiten) ist zusätzlich zu berücksichtigen. Falls er im Text nicht angegeben wird, ist er vom Pilzlieferanten selbst zu bestimmen.

Notfallbewehrung (= Kollapsbewehrung zum Vermeiden eines fortschreitenden Versagens beim Durchstanzen) ist vom Pilzlieferanten anzugeben und wird über die LV-Positionen betreffend Stahlbewehrung abgerechnet.

Allfällige zusätzlich erforderliche Durchstanz-/Schubbewehrungen ausserhalb der Pilze aufgrund des Durchstanznachweises (HDB-Doppelkopfanker) sind im Sinne einer statischen Komplettlösung der Durchstanzpunkte statisch vom Pilzlieferanten selbst zu bestimmen und in

die Einheitspreise mit einzurechnen.

1.10	Pilztyp:					DI-1

Pilzlage:					Decke über UG

Stützenlage:					Innenstütze

Stützenart:					Stahlbetonstütze

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = 50/40 (cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d= 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Durchstanzlast 			max.	VEd = 1’350 kN
Lasterhöhungsbeiwert 			β = 1.15 (zusätzlich zu beachten)

Spannweiten Lx1/ Lx2 x Ly1/ Ly2		7.80 / 7.65 x 7.80 / 7.80 m

Mittl Biegebewehrungsgrad			l = 1.25 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

7 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.20	Pilztyp:					DR-1

Pilzlage:					Decke über UG

Stützenlage:					Randstütze

Stützenart:					Stahlbetonstütze

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = 50/40 (cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d= 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Durchstanzlast 			max.	VEd = 500 kN
Lasterhöhungsbeiwert 			β = 1.4 (zusätzlich zu beachten)

Spannweiten Lx1/ Lx2 x Ly1/ Ly2		7.80 / 7.65 x 7.80 / (-) m

Randabstand:					rx ≥ 60cm

Mittl Biegebewehrungsgrad			l = 1.00 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

5 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

1.30	Pilztyp:					DE-1

Pilzlage:					Decke

Stützenlage:					Eckstütze

Stützenart:					Stahlbetonstütze

Stützenabmessung:				a/b bzw. Ø = 50/40 (cm)

Plattenstärke:					h = 30 cm

Statische Höhe:				d= 25 cm

Betongüte der Platte				C30/37

Totale Flächenlast der Platte			pEd = 17.5 kN / m2

Durchstanzlast 			max.	VEd = 230 kN
Lasterhöhungsbeiwert 			β = 1.5 (zusätzlich zu beachten)

Spannweiten Lx1/ Lx2 x Ly1/ Ly2		7.80 / (-) x 7.80 / (-) m

Randabstände:				rx ≥ 60cm;	ry ≥ 45cm

Mittl Biegebewehrungsgrad			l = 0.75 % (aus Durchstanzen)

Deckendurchbrüche im

Durchstanzbereich:				keine

inkl. statischer Berechnung			Durchstanznachweis und Pilzbemessung

inkl. allfälliger (falls erforderlich)

zusätzlicher Durchstanz-/Schubbewehrung

in Form von HDB-Doppelkopfankern

ausserhalb des Stahlpilzes

2 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................

Summe Titel 1: Liefern von Europilz®				GP:	€ .........................

2. 	Versetzen von Europilz

inkl. Abladen, Einmessen und Fixieren

max. Versetzgewicht				ca. ...............to / Stk

14 Stück	 				EP:	€ ....................	GP:	€ .........................